## Sheet1
EEA-RTU
| 기능명 | 기능설명 | 기능 목적 | src | dst | 동작 상세
1 | 상시전등제어 요청 | LED ON 제어 요청을 M에 요청 | CS에 의한 상시 켜짐 요청을 전달 | RTU | M
|  | LED OFF 제어 요청을 M에 요청 | CS에 의한 상시 꺼짐 요청을 전달 | RTU | M
2 | PIR 꺼지는 시간제어 요청 | PIR 꺼지는 시간 설정 10분 제어 요청을 전송 | PIR OFF 시간제어 명령 전달 | RTU | M
3 | 시간제어 응답 | 시간 변경 응답 전송 응답 테이블 정보 (7byte + 시간 값 1byte) | 시간 변경 확인용 응답 전달 | RTU | CS
4 | PIR감지 전등 제어 요청 | LED ON 제어 M에 요청 | PIR에 의한 LED 켜짐 전달 | RTU | M
|  | LED OFF 제어 M에 요청 | PIR에 의한 LED 꺼짐 전달 | RTU | M
5 | 전등 불량 알림 응답 전송 | CS로부터 전등불량 알림 응답을 받은 후 M에 응답 전송 | 전등 불량 감지 알림으로 인한 응답 전달 | RTU | M
| 전등 불량 알림 전송 | 전등불량 감지를 받은 후 CS에 불량 알림 전송 (7byte) | LED 불량 테이블 정보 전송 | RTU | CS
6 | HEART BEAT 패킷 전송 | HeartBeat 체크 패킷 전송(주기적으로 전송 10초) | 자동화 모듈의 상태 확인 | RTU | CS
7 | 전등 테이블 정보 전송 | LED 테이블 정보 전송 (7byte) | 전등 테이블 정보 확인 | RTU | CS
8 | PIR 인식 정보 전송 | PIR 테이블 정보 전송 (7byte) | PIR 인식 정보 확인 | RTU | CS
9 | 전체 테이블 정보 전송 | 테이블정보(7*4+1[PIR꺼지는 시간]) 총 29byte 전송 | 시스템 전체상태 확인 | RTU | CS
10 | 전등 제어 재전송 | 수신받지 못한 전등 명령 재전송 (3회) | LED 켜짐 수신을 받지못한 전등 명령 전송 | RTU | M
EEA-M
| 기능명 | 기능설명 | 트리거 조건 | src | dst | 동작 상세
1 | LED 상태 전송 응답 | RTU에서 상태 요청을 받았을 때 현재 LED 상태를 회신 | RTU에서 LED 상태 요청 수신 | M | RTU | 현재 상태 전송 (CMD_LED_CTRL_RES)
2 | 전등 제어 상태 보고 | LED가 꺼진 상태에서 켜졌을 때[ON] 상태 변화를 RTU에 보고 | LED 상태가 OFF → ON으로 변경됨 | M | RTU | CMD_LED_CTRL_RES 전송
|  | LED가 켜진 상태에서 꺼졌을 때[OFF] 상태 변화를 RTU에 보고 | LED 상태가 ON → OFF로 변경됨 | M | RTU | CMD_LED_CTRL_RES 전송
3 | PIR 감지/미감지 상태 보고 | PIR 센서에서 사람이 감지된 경우 해당 상태를 RTU에 보고 | PIR 감지 발생 (LOW → HIGH) | M | RTU | CMD_LED_FAULT_REQ 전송
|  | PIR 센서에서 일정 시간 동안 사람이 감지되지 않았을 경우 상태를 RTU에 보고 | 감지 해제 후 pirHoldDuration 초과 | M | RTU | CMD_PIR_OFF_DELAY_RES 전송
4 | 조도 감지로 점등 실패 보고 | LED를 ON 상태에서 CDS 센서의 밝기 변화가 일정 시간 동안 없을 경우 점등 실패로 판단 | LED ON 상태에서 CDS 변화 없음이 일정 시간 지속될 때 | M | RTU | 조건 충족 시 CMD_LED_FAULT_REQ 전송
5 | PIR OFF 시간 응답 | RTU에서 PIR OFF 유지시간 설정 명령(CMD_PIR_OFF_DELAY_REQ)을 수신하면, 지정된 유지시간(ms)을 내부 변수 pirHoldDuration에 저장한 뒤,설정이 완료되었음을 알리는 응답 패킷(CMD_PIR_OFF_DELAY_RES)을 RTU로 전송 | RTU에서 CMD_PIR_OFF_DELAY_REQ 수신 시 | M | RTU | 설정값을 pirHoldDuration에 반영한 후 CMD_PIR_OFF_DELAY_RES 전송
6 | 상시 LED제어 및 보고 | RTU에서 LED ON제어 명령(CMD_LED_CTRL_REQ)을 수신하면,지정된 상태로 LED를 변경하고 현재 상태를 응답으로 전송 | RTU에서 CMD_LED_CTRL_REQ 수신 시 | M | RTU | 수신된 payload 값(0x01)에 따라 LED ON, CMD_LED_CTRL_RES 패킷으로 현재 상태를 RTU에 전송
|  | RTU에서 LED OFF제어 명령(CMD_LED_CTRL_REQ)을 수신하면,지정된 상태로 LED를 변경하고 현재 상태를 응답으로 전송 | RTU에서 CMD_LED_CTRL_REQ 수신 시 | M | RTU | 수신된 payload 값(0x00)에 따라 LED OFF, CMD_LED_CTRL_RES 패킷으로 현재 상태를 RTU에 전송